Rapport sous le thème :

« Le procédé de la Filtration »

Année Universitaire : 2005/2006

Introduction

Aspects théoriques de la filtration :

- Techniques de la filtration

- Lois générales

Filtration en profondeur :

- Notion de profil de rétention

- Equations locales de la filtration

- Profils de concentration et de rétention

- Profils de pression

- Optimisation d’un filtre homogène à section constante

- Essais

Filtration sur support :

- Equation différentielle de base

- Calculs

- Essais et précautions à prendre

- Exemples d’application

Choix de filtre :

- Guide de choix

- Plan d’étude

- Définition du produit

- But de la filtration

- Sélection des appareils

- Classification des filtres usuels

Applications de la filtration (Traitement des eaux) :

- Filtre à sable traditionnel

- Filtre au charbon traditionnel

- Filtre à sable biologique

- Filtre au charbon biologique

Conclusion

Bibliographies

Annexe

Introduction

Les facteurs qui conditionnent la filtration sont extrêmement nombreux ; ce sont : le débit, la concentration de la suspension, les caractéristiques physiques et chimiques du liquide et des solides, le degré de clarification demandé, etc.

La diversité des solutions à filtrer ainsi que la variété inévitable des sédiments à retenir sont telles qu’elles rendent souvent difficiles non seulement la conception a priori de l’installation de filtration, mais également l’application à l’échelle industrielle de l’étude théorique de la filtration.

Le but d’une opération de filtration est la séparation d’une phase continue (liquide ou gazeuse) et d’une phase dispersée (solide ou liquide), initialement mélangées.

Suivant les cas, on cherche à récupérer :

- soit la phase continue débarrassée au maximum de la phase dispersée (filtration de l’air ou de l’eau, d’une huile moteur, d’un liquide alimentaire, etc.) ;

- soit la phase dispersée (récupération d’un précipité cristallin, de poussières de métal précieux dans des fumées, etc.) ;

- soit l’une et l’autre phase si leur intérêt économique le justifie.

Les deux phases en présence peuvent être :

  - un gaz et un solide (fumées) ;

  - un gaz et un liquide (brouillard) ;

  - un liquide et un solide (suspension) ;

  - deux liquides immiscibles (émulsion).

On s’intéressera par la suite à l’étude de la filtration des mélanges liquide solide, bien que de nombreux principes généraux soient applicables aux autres types de filtration. Un tel mélange, ou suspension, est aussi appelé préfilt.

Au-delà du filtre, on récupère un liquide plus ou moins bien purifié, baptisé filtrat ou parfois eaux mères.

Pour séparer au mieux les deux constituants du préfilt, deux techniques sont applicables :    la filtration sur support et la filtration en profondeur.

Aspects théoriques sur la Filtration

Le but de la filtration est la séparation d’une phase continue et d’une phase dispersée, initialement mélangées; ce mélange est désigné sous le terme général de suspension                (ou préfiltre).

- Techniques de filtration :

La séparation peut être effectuée de deux façons différentes.

I-1 Filtration dans la masse ou en profondeur :

La suspension s’écoule à travers une masse poreuse (lit de particules consolidé ou non, papier, feutre...) à l’intérieur de laquelle les particules ou globules de la phase dispersée sont plus ou moins retenus, entraînant un colmatage progressif de la masse filtrante. La phase continue sortant de la masse poreuse, appelée filtrat pour les liquides, sera soit parfaitement pure, soit appauvrie en phase dispersée.

I-2 Filtration sur support :

On amène la suspension au-dessus d’un support (toile, feutre, membrane, grille...) sur lequel les particules vont se déposer sous la forme d’un gâteau d’épaisseur croissante. Le filtrat est recueilli sous le support.

- Lois générales :

On considère l’expérience de filtration d’une suspension schématisée sur la figure 1.

« Figure 1 : Filtration des liquides »

À l’instant t, l’épaisseur du gâteau est Z et le volume du filtrat recueilli est V.

Une pression P est appliquée au-dessus de la suspension.

Le problème posé par la filtration consiste à déterminer les variations du volume de filtrat V, de la perte de charge P et de la hauteur du gâteau Z en fonction du temps t, compte tenu des propriétés du préfiltre et du gâteau.

Appelons qv le débit volumique instantané de filtrat et posons : (1)

Ω étant la surface filtrante. Supposons par ailleurs que le gâteau est homogène et incompressible et que le régime d’écoulement à travers le gâteau est laminaire.

On observe que la perte de charge P est proportionnelle au débit instantané et à la viscosité du fluide (loi de Darcy) :

(2)

Avec R somme des résistances du support RS et du gâteau en cours de formation RG (m-1).

On définit alors une résistance spécifique du gâteau a telle que :  (3)

Avec :   M = Ω.Z.(1 - ).G masse de gâteau séché,

G masse volumique du gâteau, donc M/G masse de matériau séché déposé par unité de surface filtrante.

La comparaison avec la loi de Darcy () où intervient la perméabilité B du gâteau donne :

II-1 Relation entre l’épaisseur Z du gâteau et le volume de filtrat V :

On suppose que la masse M du gâteau est à chaque instant proportionnelle au volume V de filtrat recueilli :     M = W.V

Avec W masse de particules ou de gâteau séché déposé par unité de volume de filtrat.

La filtration d’une masse S de suspension donne :

— un gâteau séché de masse M = s.S ;

— un gâteau humide de masse M’ = m.s.S ;

— une masse de filtrat f.V = (1 – m.s).S,

avec : s teneur en particules de la suspension,

f masse volumique du filtrat,

m rapport d’humidité () ,

d’où,

avec la relation entre le rapport d’humidité m et la porosité  :

II-2 Vitesse de filtration :

En utilisant l’expression de la perte de charge (2) avec celles de la résistance du gâteau RG (3) et de la vitesse de filtration u (1), il vient :

(4)

Si la filtration est à pression constante (sous vide ou sous pression), alors P = Cte et l’équation (4) devient :

II-3 Résistance du support RS et résistance spécifique du gâteau α. Équation de Ruth :

On définit :

Avec V0 volume fictif de filtrat qui correspondrait à la formation d’un gâteau de même résistance que la membrane. Le temps nécessaire à cette formation est t0.

Il vient, en utilisant l’expression de la vitesse de filtration (1) et en intégrant à pression constante   , avec :

L’utilité de cette équation réside dans la comparaison de la résistance spécifique du gâteau et de la résistance du support pour savoir s’il est raisonnable de négliger cette dernière.

II-4 Filtration à pression et débit variables :

« Figure 2 : Variation des pressions en fonction du débit pour une filtration

à pression et débit variables ».

C’est le cas des filtres alimentés par une pompe centrifuge dont on suppose connue la courbe caractéristique pression-débit. On connaît également la courbe donnant la perte de charge P1 - P0 du support et des canalisations du filtre en fonction du débit. Ces deux courbes se coupent au point A qui donne le débit initial de filtrat (figure 2 a).

À tout instant de la filtration, la différence des ordonnées mesure la chute de pression P2 - P1 à travers le gâteau seul :

Soit encore :

Connaissant, le volume de filtrat V est donc obtenu graphiquement lorsque le point figuratif décrit la courbe caractéristique P2 = f (débit) de A à B.

Le temps nécessaire à l’obtention de ce volume est obtenu graphiquement (figure 2 b) par :

Nota : cette représentation de t/V en fonction de V est souvent utilisée pour déterminer expérimentalement les résistances spécifiques du support et du gâteau.

II-5 Filtration continue sous vide :

Soit Ψ = θ/2п la fraction de la surface totale Ω du tambour à travers laquelle a lieu la filtration à un instant donné et N la vitesse de rotation du tambour (figure 3).

« Figure 3 : Filtre-tambour pour filtration continue sous vide ».

Le débit volumique de filtrat qv est obtenu par l’équation :

Le débit volumique de suspension qv’ est obtenu par l’équation :

Avec : s titre massique de la suspension,

0 masse volumique de la suspension :

Filtration sur support

En filtration sur support, la suspension à filtrer est introduite sous pression dans une capacité fermée par une toile (support) sur laquelle les particules vont se déposer, tandis que le filtrat sera récupéré au-delà.

On connaît (ou on peut connaître) les caractéristiques des particules de la suspension (granulométrie, surfaces spécifiques, diamètres équivalents), la concentration (taux en masse ou en volume) des particules dans la suspension, la température de la suspension (donc la viscosité de la phase liquide). Il s’agit alors de calculer avec une précision acceptable le volume de filtrat et la masse de gâteau recueillis en fonction du temps suivant les conditions adoptées : type d’alimentation, surface filtrante, etc.

Dans ce qui va suit, sont données successivement les équations de base permettant les calculs et la prévision de la filtration d’une suspension donnée à partir d’essais simples.

- Équation différentielle de base :

I-1 Loi de Darcy :

Les lois de la filtration sur support sont obtenues à partir de l’équation de Darcy que l’on applique à une couche élémentaire de gâteau d’épaisseur dz (figure 1) :

« Figure 1 : Filtration sur support : schéma de principe ».

(1)

Avec :

- uz : débit unitaire instantané en fût vide dans la couche considérée (ou vitesse d’approche), c’est-à-dire débit que l’on aurait en l’absence de gâteau ;

- Bz : perméabilité de la couche ;

- dp : chute de pression du filtrat ;

- η : viscosité dynamique du filtrat.

(2)

Où dV est le volume de filtrat écoulé pendant le temps dt à travers une aire de section Ω.

(Le signe - rappelle que la pression p diminue dans le sens général de l’écoulement.)

Posons dz/Bz = dRz, qui est la résistance à l’écoulement, par unité de surface de la couche dz.

On a :

La résistance par unité de surface dRz peut être définie par rapport à la masse dMz/Ω de gâteau déposée dans la couche par unité de surface, sous la forme :

(3)

Définissant ainsi αz qui est appelé résistance spécifique de la couche dz de gâteau.

On a donc :

(4)

De plus, l’obtention de la masse dMz de gâteau correspond à la disparition d’un certain volume de suspension, donc à l’écoulement d’un certain volume de filtrat dV. On peut ainsi poser :

(5)

Wz apparaissant ainsi comme la masse de gâteau déposée à la côte z par unité de volume de filtrat.

On aboutit donc finalement à la relation :

(6)

Pour pouvoir intégrer cette relation, il est nécessaire de connaître les termes qui restent constants tout au long de la filtration, et ceux qui varient ou peuvent varier.

I-2 Remarques :

- Section Ω : dans de nombreux cas, la section droite Ω du gâteau peut, rigoureusement ou en première approximation, être considérée comme constante, ce qui sera admis ici. Notons simplement que la filtration sur surface cylindrique par exemple (tambour, bougie) conduit à des débits légèrement supérieurs à ceux que l’on obtiendrait, toutes choses égales par ailleurs, avec un filtre plan de même surface initiale que le cylindre, l’écart ne devenant sensible que pour un gâteau d’assez forte épaisseur.

- Viscosité : on supposera également que la suspension est à température sensiblement constante, c’est-à-dire que la viscosité du filtrat ne varie pas au cours de l’opération. Il faut pourtant avoir en mémoire que la viscosité de l’eau par exemple varie de plus de 2,5 % par degré aux environs de la température ambiante. Si les variations de température sont importantes, les calculs devront être effectués par paliers en considérant la viscosité comme constante à l’intérieur de chacun d’eux.

- Grosses particules : l’écriture dMz = Wz.dV, ou plus généralement la proportionnalité entre la masse de gâteau déposée et le volume de filtrat écoulé, suppose essentiellement que les phénomènes de sédimentation sont négligeables.

En effet, si certaines des particules de la suspension sont denses et volumineuses (elles seront appelées grosses particules), et si la vitesse globale d’écoulement de la suspension vers le support est faible, la vitesse naturelle de déplacement des grosses particules pourra être du même ordre de grandeur que celle de la suspension ou lui être supérieure.

Dès lors, si la suspension a un mouvement vertical ascendant, les grosses particules ne seront pas entraînées vers le support. La masse de gâteau déposée dMz (ou M) sera inférieure à WzdV (ou WV). De plus, le gâteau, contenant une moins grande proportion de grosses particules, sera plus résistant que ne le laissait prévoir une étude reposant sur l’analyse granulométrique préalable des particules solides. Enfin la suspension ira en s’enrichissant en grosses particules.

Les conclusions sont inversées si la suspension a un mouvement vertical descendant.

Si, au lieu d’être horizontal, le support est vertical, le gâteau formé sera parfois hétérogène, car plus riche en grosses particules à sa base, et parfois aussi plus épais. Ce phénomène est pourtant assez peu fréquent, le système étant partiellement autorégulateur : si, localement, son épaisseur est plus faible, sa résistance à l’écoulement est plus réduite dans cette zone, qui bénéficie donc d’un apport de suspension plus important, tendant ainsi à égaliser l’épaisseur du gâteau en tout point.

I-3 Masse de gâteau déposée :

La teneur massique s de la suspension en matières solides peut s’exprimer par les trois relations suivantes :

- si, ayant prélevé une masse Mp de suspension, on en retire (par filtration sur büchner par exemple) une masse Ms de produit sec, on a, par définition :

(7)

- si c’est un volume Vp de suspension que l’on a prélevé, il est nécessaire de connaître les masses volumiques  du filtrat et s du solide pour en déduire :

(8)

- si la suspension est obtenue en mélangeant une masse Ms de solide à un volume V de liquide propre, on a :

(9)

La masse du gâteau déposé (Wz) peut être explicitée en fonction de s et du rapport mz de la masse du gâteau humide (pores remplis de filtrat) à la masse du gâteau séché, dans une couche d’épaisseur dz.

En effet, une masse dMz = Wz.dV de gâteau séché a été obtenue à partir d’une masse    (Wz.dV)/s de suspension. Celle-ci donne naissance à une masse .dV de filtrat et à une masse mz.dMz de gâteau humide.

On a donc :

D’où l’on tire :                                                             (10)

Pour expliciter le coefficient d’humidité mz, il est nécessaire de faire appel à la notion de porosité du gâteau. Rappelons que la porosité  est le pourcentage de vide du gâteau, ou plus exactement la fraction du volume global accessible à l’écoulement du filtrat. Il faut souligner que la valeur de  à faire entrer en ligne de compte est la porosité correspondant aux interstices où circule le liquide, c’est-à-dire aux vides entre les particules déposées ainsi qu’aux orifices qui traversent de part en part les particules : s’il existe une porosité fermée des particules, du liquide peut s’y infiltrer initialement, mais reste ensuite sensiblement immobile au cours de l’écoulement du filtrat dans les pores du gâteau.

Par définition du coefficient d’humidité, on a :

Or : masse du gâteau humide = masse du gâteau séché + masse de la phase liquide interstitielle.

Donc :

Sachant que la phase liquide a une masse :

(11)

Et que la masse du gâteau séché est :

(12)

On en déduit :

(13)

Plus ce terme est proche de l’unité, plus les frais de séchage ultérieurs du gâteau sont réduits.

Si la suspension est suffisamment peu chargée en matières solides (s = 10-3 à 10-2 c’est-à-dire 1 à 10 g de matière solide par kg de suspension), si la porosité du gâteau n’est pas trop élevée   (< 0,8), et si le rapport /s des masses volumiques est nettement inférieur à 1, toutes ces conditions étant souvent rassemblées, on vérifie aisément que le terme mzs est négligeable devant 1; on écrit alors la relation (10) sans avoir à faire entrer en ligne de compte la porosité du gâteau:

W = .s                                              (14)

I-4 Résistance spécifique :

La filtration sur support consistant en l’écoulement d’un liquide (le filtrat) à l’intérieur d’une masse poreuse et perméable (le gâteau), les lois classiques de la perméamétrie (lois de Darcy) lui sont aisément extrapolables.

Rappelons en effet l’équation de Darcy (1) :

Des équations (1) et (6), on déduit :

(15)

D’où, d’après (3) et (12) :

(16)

Il serait souhaitable de pouvoir calculer B (donc α) en fonction des caractéristiques du gâteau : répartition granulométrique et forme des particules, porosité, etc. La complexité de la structure interne de toute masse poreuse est cependant telle qu’une étude mathématique rigoureuse des conditions d’écoulement est pratiquement impossible.

Le problème a été simplifié en assimilant le milieu réel à un faisceau de pores cylindriques, droits, indépendants, tous identiques et pareillement inclinés par rapport à la direction générale de l’écoulement.

Il est possible d’appliquer à chacun de ces pores, de diamètre dp, la loi de Poiseuille qui exprime la vitesse moyenne du fluide sous la forme :

(17)

Avec :     γ coefficient de circularité : terme correctif qui tient compte de la non-circularité réelle des pores; il varie de 0,83 pour un pore à section en triangle équilatéral à 1,5 pour un pore à section en rectangle infiniment allongé.

On fait également intervenir dans le calcul la tortuosité τ rapport de la longueur des pores inclinés du modèle à l’épaisseur du modèle (ou du milieu réel, puisqu’elles sont identiques).

Enfin on impose au modèle d’avoir même porosité z et même surface spécifique ag que le milieu réel.

La surface spécifique est définie comme le rapport de la surface des particules à leur volume. On vérifie aisément que, pour des particules sphériques de diamètre dg, on a ag = 6/dg. C’est d’ailleurs là une définition du diamètre moyen en surface d’un lot de particules de granulométrie étalée. Il ne faut pas confondre ce diamètre moyen en surface avec le diamètre moyen en nombre, le diamètre moyen en masse (ou en poids) ou le diamètre le plus probable (sommet de l’histogramme différentiel).

Dans ces conditions, le calcul conduit à la loi de Kozeny-Carman :

(18)

Avec :  constante de Kozeny.

Kozeny a en effet vérifié que, pour des particules sensiblement isométriques (dont les dimensions, prises suivant trois directions arbitraires, sont du même ordre de grandeur), pour lesquelles on rencontre des porosités variant de 0,3 à 0,6, hK gardait une valeur sensiblement constante, de l’ordre de 4 à 5.

Pour des porosités supérieures, comme on en rencontre fréquemment dans les milieux fibreux, hK prend des valeurs nettement plus élevées.

Avec les relations (16) et (18), on aboutit finalement à :

(19)

Et en faisant ag = 6/dg on obtient :

(20)

Le produit 36hK pouvant, suivant les valeurs adoptées pour hK, varier de 150 à 180 et même, pour les produits fibreux, atteindre quelques centaines.

Il est évident que le modèle de Kozeny-Carman est, du fait de sa simplicité extrême comparée à la complexité réelle des gâteaux, aisément critiquable. L’expérience prouve cependant que, dans de très nombreux cas, des équations comme (19) conduisent à des résultats plus qu’acceptables (à condition d’avoir effectué une analyse suffisamment soignée -et critique-des matériaux pour être assuré des valeurs de la surface spécifique et de la porosité).

Il sera en particulier nécessaire, lors d’une analyse granulométrique par tamisage, de déterminer avec beaucoup de soin les quantités de fines incluses dans le lot. Ces fines, bien que représentant une masse faible, ont par contre une influence considérable sur la valeur de la surface spécifique, comme le montre la relation :

Quoi qu’il en soit, ces relations mettent en évidence l’influence, d’une part, de la porosité  et, d’autre part, du diamètre moyen en surface dg des particules (ou de la surface spécifique     ag = 6/dg) sur la résistance spécifique, c’est-à-dire sur les conditions de filtration de la suspension.

- Calculs :

Pour intégrer une équation différentielle comme (4), il est nécessaire de connaître les termes que l’on peut considérer comme constants (en toute rigueur ou en première approximation), et ceux qui sont susceptibles de varier de façon sensible.

Cela conduit à examiner d’une part le cas idéal des gâteaux incompressibles (qui pourra être, au mieux, considéré comme une approche acceptable de certaines filtrations), et d’autre part le cas général des gâteaux compressibles.

II-1 Filtration idéale :

II-1-1 Débit de filtration :

Supposons que les particules du gâteau soient parfaitement rigides et ne puissent être tassées, quels que soient les efforts appliqués au gâteau.

Dans ce cas, z est constant dans toute l’épaisseur du gâteau, quelle que soit la pression de filtration appliquée. D’après les équations (7), (14) et (19), il en est de même pour Wz, mz et αz.

On écrit donc simplement :

,,,

De plus, le gâteau ayant une structure constante en tout point et à tout instant, le débit dV/dt est constant à un instant donné sur toute la hauteur du gâteau.

Posons aussi uz = u.

L’équation (4) peut s’écrire :

(21)

En désignant par p1 la pression du liquide dans la suspension (donc à l’entrée du gâteau) et par p2 la pression du liquide dans le gâteau au contact du support (figure 1), on a, par intégration de l’équation (21) à un instant donné, sur toute la hauteur du gâteau :

(22)

Avec : V volume total de filtrat.

Une nouvelle intégration de cette équation, cette fois dans le temps (du début à la fin de la filtration) nécessite la connaissance du mode d’alimentation adopté : débit constant, pression constante, débit et pression variables.

II-1-2 Filtration à débit constant :

Soit q = dV/dt = V/ t ce débit. L’équation (22) est directement utilisable :

(23)

Mais ce que l’on peut effectivement contrôler au cours d’une filtration, c’est la perte de charge totale p au travers de l’ensemble gâteau + support (figure 1) :

(24)

La loi de Darcy appliquée au support seul s’écrit :

(25)

Avec : Rs résistance du support par unité de surface.

Puisque  on a, d’après la relation (25) :

(26)

Et (24) s’écrit :

(27)

ou, sachant que V = qt :

(28)

La filtration est arrêtée soit quand la pression a atteint la valeur maximale que peut supporter le filtre, soit quand la capacité où se forme le gâteau (cadres d’un filtre-presse par exemple) est entièrement remplie.

L’épaisseur Z du gâteau est obtenue en égalant deux expressions de la masse M de gâteau (séché) déposée :

d’une part M = Ω.Z (1 - ).s [comme relation (12)],

d’autre part M = W.V.

On trouve :

(29)

V est donné par l’équation (27) dans laquelle q est remplacé par V/t et l’on obtient :

II-1-3 Filtration sous pression constante :

II.1.3.1 Loi théorique

La pression d’alimentation p1 étant constante, on a aussi

P = p1 - p2 = Cte.

Considérons l’équation (24) dans laquelle p1-p2 est donné par (22) et p2 - p0 par (25).

Comme, on a :

Soit :

(31)

En intégrant cette relation de l’instant initial (t = 0, V = 0) à l’instant (t, V), on obtient :

(32)

dont la représentation dans un diagramme (t, V) est une parabole.

L’équation (32) est souvent écrite sous la forme :

(33)

dont la représentation dans un diagramme (t /V, V) est une droite (figure 2) :

« Figure 2 : Filtration sous pression constante : expression des résultats par la relation (33) ».

Le volume recueilli est donné en fonction du temps par la solution de l’équation (32) :

L’épaisseur du gâteau est déterminée par la formule (29) dans laquelle on peut éventuellement remplacer V par sa valeur donnée par la relation (34).

II.1.3.2 Tracé expérimental de la droite (t /V, V) :

Le tracé de la droite de la figure 2 à partir de relevés expérimentaux (V et t) conduit fréquemment à des ordonnées à l’origine plus ou moins aberrantes. Ces anomalies proviennent, d’une part de la difficulté de définition précise du temps zéro de l’essai, et d’autre part des variations de p dont la valeur est rarement stable dès les premiers instants de la filtration.

La pente des droites n’est cependant pratiquement pas affectée par ces variations (mis à part les tout premiers points et relevés).

II.1.3.3 Équation de Ruth :

L’équation (32) est parfois présentée sous la forme de l’équation de Ruth :

(35)

Avec : ,,

V0 est le volume théorique de filtrat recueilli au bout du temps t0 et qui aurait conduit à l’obtention d’une couche de gâteau de résistance égale à celle du support.

II.1.3.4 Optimisation des filtrations discontinues

Le débit instantané de filtrat, obtenu en calculant dV/dt [équation (34)], diminue de façon continue.

Si l’on tient à récupérer le maximum de produit (filtrat ou gâteau), on pousse l’opération jusqu’à ce que ce débit soit devenu à peu près négligeable, ou jusqu’à ce que les capacités dans lesquelles se forme le gâteau (cadres d’un filtre-presse par exemple) soient remplies. Mais il est en général plus intéressant d’optimiser le fonctionnement du filtre. On peut par exemple chercher à obtenir un débit moyen maximal de produit (filtrat ou gâteau). Ce débit moyen est relatif à la durée d’un cycle, c’est-à-dire en tenant compte du temps de filtration et du temps mort (démontage du filtre, enlèvement du gâteau, nettoyage des toiles, remontage).

Sur la figure 3, on a porté en abscisse le temps et en ordonnée le volume de filtrat recueilli (ou la masse de gâteau déposée, ces deux grandeurs étant liées par M = WV). L’origine des temps étant le début du démontage du filtre, il y a tout d’abord le temps mort, puis la filtration proprement dite est représentée par un arc de parabole [équation (34)].

« Figure 3 : Optimisation d’un cycle discontinu de filtration sous pression constante ».

Si l’opération est arrêtée en M, le débit moyen de produit obtenu est donné par la pente de la droite OM. Il sera maximal au point de contact T de la tangente à la parabole menée depuis l’origine, et égal à Vopt /topt.

L’optimisation en production du cycle de filtration peut également être résolue analytiquement. On écrit que le débit moyen de filtrat est :

(36)

Avec : t temps de filtration effectif donné par l’équation (32).

On cherche ensuite la valeur de V qui annule la dérivée dqm/dV.

On vérifie aisément, en se servant de la relation (35), que :

Si la résistance du support peut être considérée comme négligeable, c’est-à-dire si l’équation de Ruth s’écrit simplement :

V² = at                      (37)

La durée optimale de la filtration proprement dite est égale à la durée du temps mort :

topt = tmort.

Il faut cependant bien noter que l’optimum en production est souvent fort éloigné de l’optimum en coût de fabrication.

Si, comme c’est en général le cas, on cherche à optimiser le prix de revient, un calcul analogue devra être refait, mais en faisant intervenir le coût moyen du produit au lieu du débit moyen. Ce coût moyen tiendra compte des tarifs de l’énergie, des matières, de la main-d’oeuvre, de l’amortissement, etc.

II-1-4 Filtres continus sous vide :

.

Les filtres continus sous vide (filtres à tambour, à disques, à table circulaire, à bande sans fin) peuvent être classés dans la catégorie des filtres travaillant sous pression constante, celle-ci étant en réalité une différence de pression par rapport à l’atmosphère. Compte tenu de leur importance pratique, ils sont cependant traités dans ce paragraphe distinct du précédent.

On raisonnera essentiellement sur le cas du classique filtre à tambour, mais des raisonnements identiques seront aisément extrapolables aux autres types d’appareils.

Les équations de base sont établies à partir de deux hypothèses :

- l’épaisseur du gâteau étant généralement faible vis-à-vis du diamètre du tambour, on prend comme surface filtrante celle du tambour, alors que, en toute rigueur, il faudrait se baser sur la surface -légèrement supérieure- du gâteau. Cette approximation ne peut conduire qu’à une légère sous-estimation de la capacité du filtre;

- on néglige la pression hydrostatique correspondant à l’enfoncement du tambour dans la suspension. Cette pression vient en réalité s’ajouter (de façon variable, suivant la position dans l’auge du secteur considéré) au vide existant dans le secteur correspondant.

Le fait de ne pas en tenir compte ne peut conduire qu’à des résultats théoriques très légèrement pessimistes.

Supposons que les secteurs du filtre soient tels que le vide est appliqué uniquement suivant l’angle θ d’immersion (figure4).

« Figure 4 : Schéma d’un filtre à tambour sous vide ».

En pratique, le vide n’est généralement appliqué qu’à partir du point B, ce qui permet d’être assuré que, quelle que soit l’agitation de la suspension, le vide ne s’exerce pas sur une portion momentanément non immergée du tambour. On défalque éventuellement de θ la quantité correspondant à l’arc AB.

Il arrive fréquemment que, au lieu d’arrêter l’application du vide en C, on la poursuive jusqu’en D. On peut ainsi aspirer une partie du liquide interstitiel du gâteau, facilitant d’autant le ou les lavages ultérieurs. Mais, dans ce cas, une quantité supplémentaire de liquide, correspondant à une fraction plus ou moins importante de la porosité du gâteau, vient s’ajouter au volume de filtrat recueilli, faussant les éventuelles mesures de volumes correspondantes.

Soit : Ψ = θ/(2п) la fraction de la surface totale Ω du tambour immergée dans l’auge de suspension.

Si N est la vitesse de rotation du tambour (nombre de tours par unité de temps), un point quelconque de la périphérie du tambour reste immergé pendant un temps t = Ψ/ N. L’épaisseur du gâteau croît, pendant ce temps, de zéro (en A) à son maximum (en C).

Divisons la surface totale Ω du tambour en n petites tranches d’aire filtrante, Ω/n. Pendant la période d’immersion, chaque petite tranche se comporte comme un support sur lequel se dépose un gâteau d’épaisseur croissante, cette tranche travaillant effectivement pendant le temps            t = Ψ/N.

Le volume de filtrat V, recueilli par la tranche i est donné par (34), relation dans laquelle on prend comme aire Ω/n et comme temps Ψ/N.

Le volume de filtrat recueilli par tour est Vtr = nVi soit :

On retrouve donc les équations classiques de la filtration sous pression constante, en y remplaçant simplement le temps t par le temps effectif de la filtration Ψ/N.

On raisonnera plus souvent sur le volume de filtrat recueilli par unité de temps, c’est-à-dire sur un débit q. Sachant que q = NVtr, on en déduit par exemple une représentation linéaire analogue à celle de l’équation (33) :

(39)

---Remarque :

Il a été signalé que le vide pouvait être appliqué au gâteau au-delà de la zone d’immersion, apportant ainsi une quantité supplémentaire de liquide clair au filtrat, quantité qui n’est évidemment pas prise en compte dans le calcul précédent.

Par ailleurs, il se peut également que certaines eaux de lavage soient mélangées au filtrat dans un bac commun de récupération.

Il est alors préférable, si l’on veut contrôler la bonne marche de l’installation par application des équations données, de se baser sur le volume de suspension écoulé par unité de temps qp plutôt que sur q effectivement fourni pendant la phase d’immersion du tambour.

Soit p la masse volumique de la suspension, et s étant défini par la relation (7), on a :

(40)

Le débit-masse de solide est soit qpps, soit Wq puisque un débit qp de suspension donne naissance à un débit q de filtrat.

On a donc :

En reportant cette valeur dans l’équation (39), on obtient :

(41)

Représentation linéaire de 1/qp en fonction de qp/N.

---Influence de la vitesse de rotation et de la résistance du support

De l’équation (39) on tire :

---Un exemple numérique va permettre d’examiner, dans un cas particulier, l’influence de la vitesse de rotation sur le débit de filtrat, et cela pour diverses valeurs de la résistance Rs      (figure 5).

On peut noter que si le gain de volume de filtrat recueilli est intéressant pour les supports de faibles résistances lorsque l’on accroît la vitesse de rotation, il devient de plus en plus réduit quand Rs augmente.

« Figure 5 : Filtration sur filtre à tambour sous vide : influence de la vitesse de rotation et de la résistance du support sur le débit du filtrat ».

Exemple : considérons des résistances de support équivalentes à des épaisseurs de gâteau de 0; 0,1; 0,5; 1; 1,7; 3,3; 5; 10; 50 mm, ce qui correspond à des toiles de textures plus ou moins serrées, une faible précouche laissée par le râcleur, une forte précouche, etc.

Adoptons par ailleurs les valeurs suivantes.

Viscosité dynamique de l’eau à 20°C : η = 10-3 Pa.s.

= 1000 kg/m3.

s = 2000 kg/m3.

s = 0,26 (260 g de matières solides par kg de suspension).

= 0,4.

α = 5 x 109 m/kg (ce qui correspond à un gâteau de particules de diamètre moyen en surface de l’ordre de 13 μm, en prenant hK = 5).

D’après l’équation (13), m = 1,33.

D’après l’équation (10), W = 400 kg/m3 [W est évidemment ici très différent de .s, relation (14), qui vaudrait 260 kg/m3, cette approximation ne peut être adoptée que pour les suspensions faiblement chargées en matières solides].

Vide : 255 mm Hg (soit 34 kPa), soit p = 3,4 x 104 N/m2.

Surface de tambour Ω = 2 m2.

Angle d’immersion θ = 90°, d’où Ψ = 0,25.

Les valeurs de Rs sont calculées en écrivant les relations (3) et (12) sous la forme :

Pour un support de résistance équivalente à celle d’un gâteau de 0,1 mm d’épaisseur, on trouve par exemple Rs = 6 x 108 m-1; pour 50 mm, on a Rs = 3 x 1011 m-1, etc.

En effet, si tel est le cas, il est probable que sa texture est relativement lâche. Or, dans une filtration sur support, les premiers volumes de filtrat recueillis contiennent une partie non négligeable de fines particules qui ont traversé ce support.

Dès que quelques couches de particules de dimensions un peu supérieures se sont déposées sur le support, elles forment écran pour les fines et le filtrat retrouve une clarté normale. Dans un filtre-presse, on a ainsi souvent intérêt à utiliser des toiles de faible résistance à l’écoulement, quitte à recycler les premiers volumes de filtrat recueillis.

Comme on ne peut en faire autant sur un filtre rotatif, il faut donc s’orienter vers des supports à texture plus serrée, ce qui n’empêche cependant jamais les très fines particules de traverser le support, conduisant ainsi à un filtrat de pureté moins grande que pour un filtre discontinu dont on a recyclé les premiers volumes passés.

II-1-5 Filtration sous pression et à débit variables :

Considérons un filtre alimenté par une pompe centrifuge dont on connaît la courbe caractéristique (figure 6 a) (les hauteurs manométriques ont été traduites en p).

Supposons également connue la résistance du support. On a, comme on l’a vu [relations (2) et (25)] :

Soit :     représenté par une droite sur la figure 6 a.

L’intersection A de la droite et de la courbe caractéristique correspond au début de la filtration.

« Figure 6 : Alimentation d’un filtre par pompe centrifuge : détermination du volume de filtrat et du temps de filtration ».

À tout instant, la différence des ordonnées entre la courbe et la droite mesure la chute de pression p1 - p2 à travers le gâteau.

L’équation (22) est valable à tout instant et permet d’écrire :

Le volume de filtrat recueilli peut donc être déterminé en faisant, pour diverses positions de B comprises entre A et C, le rapport de la différence d’ordonnées p1 - p2 à l’abscisse correspondante  et en multipliant ce rapport par le facteur constant.

Le temps nécessaire pour obtenir ce volume V est donné par :

On calcule graphiquement cette intégrale en portant 1/(dV/dt) (c’est-à-dire dt/dV, inverse de l’abscisse du point B), en fonction de la valeur V correspondante (figure 6 b). Le temps au bout duquel on a recueilli un volume V1 de filtrat est donné par l’aire bleutée de la figure.

Remarques

a) On constate que, pratiquement, le point figuratif B décrit l’arc AC de la courbe caractéristique de façon très rapide dans les premiers instants de la filtration, l’essentiel de l’opération se déroulant près du point C de la caractéristique. Il est évident que le rendement de la pompe est très faible dans cette zone.

b) Si la caractéristique de la pompe est relativement plate pour ces faibles débits, il est possible, sans trop d’erreur, d’assimiler cette opération à une filtration à p constant, en adoptant pour p la valeur du palier initial de la caractéristique.

II-2 Gâteaux compressibles :

II-2-1 Répartition des pressions dans le gâteau :

On conçoit aisément que la pression appliquée à la suspension influe, de façon plus ou moins importante, sur la structure du gâteau. Même si les particules élémentaires présentent une certaine rigidité, que l’on peut raisonnablement considérer comme infinie pour certains matériaux, le gâteau qu’elles forment est toujours plus ou moins tassable; c’est-à-dire que sa structure, donc sa résistance à l’écoulement et donc sa résistance spécifique, dépendent des conditions de pression utilisées. La compressibilité est encore plus sensible si l’on a affaire soit à des particules présentant une certaine élasticité ou plasticité, soit à des agglomérats de particules (flocons), que des pressions, même assez faibles, peuvent déformer ou briser.

Considérons en effet un gâteau de filtration en cours de formation (figure 7).

Sur la  figure 7 a est présentée la courbe de variation de la pression p du filtrat dans le gâteau. Cette pression part de la valeur p1 à l’entrée du gâteau et, par suite de la perte de charge subie par le filtrat au fur et à mesure de son écoulement dans les pores du gâteau, elle décroît progressivement jusqu’à atteindre la valeur p2 à la sortie du gâteau et p0 à la sortie du support.

Cette perte de charge étant due aux frottements du liquide contre les particules du gâteau, celles-ci sont soumises à des forces de frottement (donc à une poussée) globalement orientées dans la direction générale de l’écoulement. Les poussées se cumulant au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans le gâteau, il en résulte une certaine pression pg sur les particules du gâteau, égale au rapport de cette poussée par la section du gâteau. Un bilan des forces en présence montre que, à chaque profondeur, on a :

À la limite gâteau-suspension (z = Z), on a p = p1 et pg = 0, la constante est donc égale à p1 et :

(43)

« Figure 7 : Pression dans un gâteau compressible ».

pg varie donc de la valeur 0 à l’entrée du gâteau (côté suspension) jusqu’à la valeur p1 - p2 au contact du support (figure 7 b). Le gâteau est ainsi progressivement comprimé et sa structure varie avec la profondeur. Ces variations de structure se traduisent par des variations de la résistance spécifique locale αz et de la porosité z [donc aussi de Wz d’après les équations (10) et (13)].

Dans la majorité des cas pratiques, la résistance du support par unité de surface (Rs) est faible (ou le devient rapidement), comparée à la résistance du gâteau. Dans ces conditions   p2 - p0 sera négligeable devant p1 - p2 et on peut admettre, sans risque d’erreurs importantes, que la perte de charge p est localisée dans le gâteau seul, c’est-à-dire que p = p1 - p2. La pression pg sur les particules peut alors être considérée comme variant de 0 à p de l’entrée du gâteau au support. On admet désormais cette hypothèse simplificatrice, qui ne peut conduire qu’à une légère sous-estimation des résultats.

Considérons l’équation différentielle de base (6) :

D’après les équations (10) et (13), on sait que Wz dépend de z et, d’après ce que l’on vient de voir, est une fonction de la pression pg sur le gâteau. Cependant, et même pour des gâteaux fortement compressibles, la porosité ne varie pas de façon très importante de l’entrée à la sortie du gâteau : des variations de porosité dans le rapport de 1 à 1,5 ou 2 caractérisent déjà un matériau extrêmement compressible. Dans la grande majorité des cas, il est donc normal de se baser sur une valeur moyenne de la porosité, ce qui permet de calculer un coefficient d’humidité m moyen, donc un W moyen que l’on considère comme constant pour une filtration dans des conditions données.

D’après la relation (43), à un instant donné, on a :

soit

De l’équation (6) on tire alors :

En intégrant cette relation, à un instant donné, sur toute la hauteur du gâteau, c’est-à-dire entre les pressions pg = 0 à l’entrée et pg = p à la sortie, nous avons :

(44)

On définit alors une résistance spécifique :

(45)

Et la relation (44) devient analogue à l’équation (22) de la filtration idéale, équation dans laquelle α est remplacé par.

Cette résistance spécifique moyenne apparaît donc comme une fonction de la pression de filtration p.

II-2-2 Résistance spécifique moyenne :

--Cellule de compression-perméabilité :

D’après l’équation (45), si l’on connaît les variations de αz avec pg, une intégration graphique de la fonction 1/αz portée en fonction de pg, entre les valeurs 0 et p, donne le dénominateur de l’équation (45) d’où l’on déduit la valeur de .

Ces variations de αz en fonction de pg peuvent être obtenues au laboratoire à l’aide d’une cellule de compression-perméabilité. On trouve dans la littérature un certain nombre de remarques sur la réalisation et l’utilisation d’une telle cellule.

Une cellule de compression-perméabilité (figure 8) est constituée d’un cylindre vertical creux, d’aire Ω, ouvert à sa partie supérieure et fermé à sa partie inférieure par une plaque poreuse. Dans ce cylindre peut coulisser un piston creux, terminé à sa base par un poreux identique au précédent. Des charges variables peuvent être appliquées à la partie supérieure de ce piston.

« Figure 8 : Cellule de compression-perméabilité »

On forme dans le cylindre un gâteau de particules solides de masse M. Le piston vient alors, sous l’effet de son propre poids, écraser le gâteau sous une certaine pression pg aisément calculable.

Si l’on fait s’écouler du liquide propre au travers de ce gâteau (ce liquide étant amené sous charge constante p dans le piston creux), une mesure du débit constant q du liquide de viscosité η permettra d’en déduire la résistance Rz de la couche de gâteau soumise à la pression pg, par application de la loi de Darcy mise sous la forme :

(Une mesure avec poreux et gâteau et une mesure avec poreux seul sont nécessaires pour obtenir, par différence, la valeur de Rz).

La résistance spécifique de ce gâteau soumis à une pression pg est donnée par :

[d’après la relation (3)]

En notant, à l’aide d’un cathétomètre ou d’un comparateur à montre, la hauteur Z du gâteau, on pourra calculer la porosité z, sachant que [d’après la relation (12)].

On fait d’autres essais en chargeant à chaque fois un peu plus le piston, c’est-à-dire en y créant de nouvelles pressions pg , ce qui donne finalement les variations de αz et de z avec la pression pg dans le gâteau.

Bien que le principe des mesures en cellule de compression-perméabilité soit très simple, sa mise en oeuvre est délicate et peut conduire à des résultats assez discutables si des précautions très sévères ne sont pas prises (désaérage et filtration de l’eau, précautions contre l’apparition d’algues, planéité des surfaces et des poreux ainsi que parallélisme rigoureux, absence de particules entre le piston et les parois de la cellule, etc.).

--Cellule de filtration :

Il est également possible de déterminer directement les valeurs de en fonction de p en effectuant des séries d’essais, soit sur un petit filtre pilote, soit en cellule de filtration spécialement étudiée pour cet usage.

Des essais, sous pression constante par exemple, permettent d’obtenir, conformément à l’équation (33), un tracé linéaire dont la pente donne la valeur de α.

La figure 9 présente le schéma d’une installation d’essais préconisée par Tiller et Shirato.

« Figure 9 : Cellule de filtration »

C’est une cellule cylindrique de 20 à 30 cm de diamètre (des dimensions trop réduites peuvent être à l’origine de frottements importants du gâteau contre les parois de la cellule), où circule continuellement la suspension. On supprime ainsi les risques de sédimentation des particules de la suspension dans la cellule. Pour éviter que cette circulation continue ne vienne détruire ou perturber la surface du gâteau formé sur le support, une grille mobile (ou une plaque perforée) est disposée près de la surface du gâteau et soulevée au fur et à mesure de son augmentation d’épaisseur.

La pompe d’alimentation est une pompe à vitesse variable, de façon à permettre une gamme de mesures aussi étendue que possible.

--Expression empirique de la résistance spécifique moyenne :

Dans de nombreux cas, le report des valeurs de en fonction de p sur papier logarithmique se traduit, au moins dans certains intervalles de pressions, par une représentation linéaire à laquelle correspond une relation de la forme :

Le premier terme étant souvent négligeable devant le second, ce qui permet d’écrire :

(46)

n étant parfois appelé coefficient de compressibilité du matériau. Il est de l’ordre de 0,1 pour des matériaux peu compressibles comme les kieselguhrs, mais peut atteindre des valeurs de l’ordre de 1 ou supérieures à 1 pour des produits très compressibles (certains latex floculés, hydroxydes gélatineux, etc.).

Exemple : considérons la filtration sous pression constante d’une suspension donnant naissance à un gâteau compressible et, pour simplifier le calcul, supposons que le support a une résistance à l’écoulement (Rs) négligeable.

D’après l’équation (34), on peut écrire :

Si l’on reporte la valeur de  donnée par l’équation (46), il vient :

On voit donc que :

— pour n < 1, p1 - n est une fonction croissante de p et toute augmentation de la pression de filtration se traduit par une augmentation du volume de filtrat recueilli;

— par contre, pour n > 1, un accroissement de pression se traduit par une diminution de ce volume.

- Essais. Précautions à prendre :

III-1 Généralités :

Il est donc possible -sous réserve de quelques hypothèses généralement peu restrictives- de prévoir la filtration d’une suspension donnée à partir d’essais relativement simples.

On peut en effet, par l’équation (19), calculer au moins un ordre de grandeur acceptable de la résistance spécifique du gâteau : la surface spécifique ag est déduite d’une analyse granulométrique des particules de la suspension, la porosité moyenne (dans les conditions de pression envisagées) étant obtenue par un essai sur büchner, cellule de filtration ou filtre pilote, à partir d’un examen du gâteau recueilli.

Il est également possible d’utiliser l’équation (45) pour déterminer la résistance spécifique moyenne  d’un gâteau formé sous une pression p; il suffit d’effectuer une série d’essais dans une cellule de compression-perméabilité et les calculs correspondants.

On peut enfin, par des essais sous pression constante dans une cellule de filtration, et en passant par l’intermédiaire de la représentation graphique de l’équation (33), en déduire les valeurs de la résistance spécifique moyenne  pour chacune des valeurs de la pression d’essai.

L’application des différentes lois générales de la filtration permet alors de prévoir les résultats d’une filtration dans diverses conditions de pression, viscosité, surface filtrante, teneur de la suspension en matières solides, etc.

Encore faut-il -entre autres- que l’échantillon testé soit aussi représentatif que possible de la suspension, dans son ensemble. Or certains facteurs ou phénomènes, non évidents a priori, peuvent conduire à des résultats à grande échelle très différents de ceux initialement prévus.

III-2 Influence de la viscosité du filtrat :

On sait qu’un accroissement de température se traduit par une diminution de la viscosité du filtrat liquide, donc par un accroissement de son débit, toutes choses égales par ailleurs. (Pour un gaz, le phénomène est inversé puisque la viscosité croît quand la température croît.)

Mais il faut aussi noter que les variations de température peuvent avoir une influence non négligeable sur le degré de floculation de la suspension, en général dans le sens d’une augmentation de la taille des flocons avec la température, c’est-à-dire dans le sens d’une amélioration de la filtration.

Notons enfin que les équations de filtration ont été établies en supposant, d’une part que le régime d’écoulement du filtrat dans les pores est laminaire (ce qui est généralement le cas pour les liquides) et d’autre part que le filtrat est un liquide newtonien (viscosité indépendante du gradient de vitesses, ce qui peut ne pas être vérifié pour certaines huiles organiques, colles, etc.).

III-3 Migration des particules fines :

Si l’échantillon a été prélevé sans respecter les règles classiques de l’échantillonnage, sa répartition granulométrique peut être différente de celle du stock moyen, en particulier par sa teneur en fines particules.

Or on conçoit aisément que si la suspension contient, à côté de grosses particules, des fines en proportion non négligeable et si les pores entre les grosses particules ont des dimensions suffisantes, les fines peuvent se déplacer dans la masse du gâteau préalablement déposé.

Or, pour un gâteau compressible, les dimensions des pores entre les grosses particules dépendent de la pression de filtration.

Par suite, si la pression de filtration est faible (pores de grande dimension), la migration des fines est effective, et ces fines particules viennent s’accumuler au niveau du support en y formant une couche très résistante. Le gâteau hétérogène ainsi formé est globalement caractérisé par une forte résistance spécifique.

Pour une pression plus élevée, les pores entre les grosses particules sont trop réduits pour permettre la migration des fines qui, une fois déposées, se maintiennent alors in situ. L’absence d’une couche dense particulière au contact du support se traduit par une résistance spécifique moyenne du gâteau plus faible que dans le cas précédent, alors que la pression de filtration est plus élevée.

Il est évident que, si l’on continue à faire croître la pression de filtration, on retrouve l’accroissement habituel de résistance spécifique.

III-4 Dimensions des particules :

On sait que les particules de certains sels, initialement obtenus sous forme très divisée, ont tendance à s’agglomérer plus ou moins rapidement dans le temps par une sorte de floculation naturelle lente, de simples examens au microscope permettant de contrôler la rapidité de cette agglomération.

Si celle-ci se produit dans des délais raisonnables, on a intérêt à stocker la suspension un certain temps avant filtration.

Par ailleurs, si la suspension contient des particules de grandes dimensions, il faudra éviter d’alimenter le filtre à l’aide d’un piquage latéral sur une canalisation principale où circule la suspension : si le débit vers le filtre est réduit (en fin de filtration sous pression constante, par exemple), on risque de voir les grosses particules passer par inertie devant le piquage vers le filtre sans y entrer. Le gâteau contenant moins de grosses particules est alors plus résistant que ne le laissait prévoir un essai ou une analyse granulométrique du produit.

III-5 Floculants :

Ces produits ont été sommairement décrits dans l’introduction J 3 500. Rappelons que leur dosage doit être très soigné, leur efficacité passant souvent par un maximum pour une certaine concentration.

Par ailleurs, les flocons sont généralement très sensibles à la pression : sur la figure 10 par exemple, on peut voir que la surface spécifique est multipliée par environ 2,7 lorsque la pression sur les flocons passe de 0,1 à 1 bar (104 à 105 Pa) : les flocons sont progressivement écrasés        -donc détruits- jusqu’à ce que toutes les particules de latex aient retrouvé leur individualité.

« Figure 10 : Variations de la surface spécifique d’un gâteau de flocons avec la pression exercée sur les particules du gâteau »

Les suspensions floculées doivent donc être, dans la majorité des cas, filtrées sous basse pression [quelques dixièmes de bar (quelques 104 Pa) au maximum].

Une floculation spectaculaire, avec une importante vitesse de sédimentation des flocons, ne conduira donc pas obligatoirement à une bonne filtrabilité de la suspension.

Par ailleurs, les flocons sont également très sensibles aux actions mécaniques : une suspension soigneusement floculée risque de voir ses flocons détruits par un agitateur à trop grande vitesse ou par une pompe centrifuge d’alimentation.

Comme les flocons ne se reforment généralement pas spontanément, il faudra donc choisir des agitateurs lents et remplacer les pompes centrifuges par des « monte-jus », pompes à pistons plongeurs ou à membranes, etc.

Un contrôle de la suspension juste à l’entrée du filtre sera le plus souvent souhaitable.

III-6 Désaérage :

Pour maintenir l’homogénéité de la suspension avant son arrivée dans le filtre, il est nécessaire de l’agiter, cette agitation étant parfois effectuée par injection d’air comprimé sous pression par exemple. Il en résulte alors une dissolution plus ou moins importante d’air dans la phase liquide.

Lors de la filtration, la pression du liquide baissant au fur et à mesure de sa progression dans le gâteau, on peut observer un dégazage progressif du filtrat avec apparition de microbulles d’air. La pression du liquide à une cote donnée au-dessus du support diminuant dans le temps, les bulles vont grossir et freiner l’écoulement, c’est-à-dire accroître la résistance spécifique du gâteau.

Ainsi, des résistances spécifiques multipliées par 2 ont été relevées lors de filtrations identiques en tous points, si ce n’est que, dans le premier cas, la suspension était désaérée avant filtration, et volontairement aérées sous pression dans le second.

Ce phénomène peut également se manifester dans les filtrations sous vide.

Filtration en profondeur

Pour filtrer des suspensions relativement peu chargées en particules solides (des impuretés en général), on réalise une filtration dans la masse, ou en profondeur, par écoulement de la suspension à travers une masse poreuse (lit de sable ou de graviers...).

L’objet de cette partie est de donner les différentes équations locales de filtration et les essais permettant de déterminer les profils de concentration, de rétention et de pression, pour prévoir les conditions optimales de fonctionnement d’un filtre homogène à section constante.

- Notion de profil de rétention :

La filtration des suspensions très peu chargées (rapport massique solide sur liquide inférieur au millième) en particules de dimensions inférieures à celles des pores du milieu filtrant, ne se fait pas par formation d’un gâteau sur le milieu poreux, mais par dépôt dans la masse du filtre. On parle alors de clarification. La concentration (on mesure en fait le titre volumique y) de la suspension diminue progressivement de l’entrée à la sortie du filtre (figure 1). Les particules retenues s’accumulent dans les diverses couches du filtre et provoquent l’augmentation de la perte de charge et une diminution de la capacité d’élimination du lit poreux. Développée par Herzig, la théorie du phénomène repose sur l’étude des profils de concentration et de rétention à l’intérieur des lits poreux.

« Figure 1 : Profils de rétention et de concentration »

Dans ce qui suit, on se limitera à la théorie des lits homogènes à section constante, c’est-à-dire aux lits poreux à granulométrie unique, traversés par un écoulement unidirectionnel à vitesse constante. On montrera que la connaissance d’un seul profil de rétention est suffisante pour déterminer tous les autres profils.

Le profil de rétention est obtenu de la façon suivante :

- définition de l’efficacité et bilan de matière en un point du filtre, ce qui permet de déduire une relation d’affinité (12) et l’évolution de la rétention dans la couche d’entrée du lit ;

- calcul du profil de rétention et par affinité du profil de concentration, variables en fonction du temps ;

- calcul de la perte de charge, en fonction de l’évolution du profil de rétention ;

- détermination, pour chaque épaisseur de lit, des temps au bout desquels pression et concentration sont atteintes ;

- optimisation du lit en choisissant l’épaisseur pour laquelle les deux limites sont atteintes simultanément ;

- optimisation du diamètre des grains filtrants.

Les lits homogènes sont actuellement les plus utilisés, notamment pour la clarification des eaux. La théorie peut cependant être généralisée aux lits à granulométrie variable ou aux lits à écoulement radial.

- Équations locales de la filtration :

II-1 Bilan de matière :

Considérons dans le lit à la profondeur z, une couche mince d’épaisseur dz (figure 2). Sa porosité 0 est au début de la filtration; après une durée t de fonctionnement, elle est réduite à :

= 0 - β.σ                 (1)

Avec :         σ: rétention, c’est-à-dire fraction de volume occupée par les particules capturées,

β: coefficient supérieur à 1, tenant compte du volume de liquide mort contenu entre les particules.

« Figure 2 : Élément de lit filtrant partiellement colmaté »

Dans la fraction de volume libre , la suspension de concentration y circule à la vitesse moyenne en fût vide um ; y est très précisément le titre volumique de la suspension c’est-à-dire le rapport entre le volume des particules et le volume de la suspension, mais on utilise le plus souvent le terme concentration. Un bilan de matière dans la couche dz s’écrit :

Vitesse d’accumulation = variation du débit de particules

Soit de façon simplifiée :                         (2)

Remarque:

L’équation rigoureuse d’après Herzig tiendrait compte de la diffusion des particules (négligeable pour des particules de dimensions supérieures à 1 μm), de la variation de la porosité  et du volume de particules en mouvement, ces deux derniers paramètres étant négligeables après les premiers instants de la filtration. On peut toutefois s’affranchir de ces deux dernières simplifications en remplaçant le temps de filtration t par l’âge de la rétention défini par :            (3)

On utilisera donc, par la suite, l’âge de la rétention, sachant cependant que la différence entre cette variable et le temps de filtration est très vite négligeable.

II-2 Équation cinétique :

On admet généralement que le volume de particules retenues dans une couche d’épaisseur dz est proportionnel au volume de particules traversant cette couche. On obtient alors une équation cinétique de la forme :

(4)

Le coefficient k (en m-1), appelé coefficient de filtration, peut être défini comme la densité de probabilité de capture des particules par unité d’épaisseur. Le processus d’arrêt des particules est analogue à celui d’une réaction du premier ordre en cinétique chimique. Le coefficient de filtration k est indépendant de la concentration y. Il dépend par contre du nombre de particules déjà retenues, donc de la rétention, et on peut écrire :

(5)

Avec :        k0 (m-1) coefficient initial de filtration,

F(σ) fonction de rétention.

La combinaison des équations (2) et (4) donne une autre forme de l’équation cinétique :

(6)

L’intégration de l’équation (6) à l’âge  = 0, pour lequel k = k0, donne le profil initial des concentrations :

(7)

Avec :       yi   concentration de la suspension à l’entrée du lit.

Remarque :

Les équations (4) et (5) supposent un colmatage irréversible. Cela n’est pas toujours admis.

Pour certains auteurs, le colmatage s’accompagne toujours d’un décolmatage et l’équation cinétique (4) devient :

Avec :              kc: probabilité de capture ;

kr: probabilité de réentraînement des particules.

II-3 Bilan global :

Dans les lits poreux homogènes à section constante, la vitesse en fût vide est constante. Le coefficient de filtration est alors indépendant de la profondeur z du lit. Il existe dans ces conditions une relation simple entre le gradient de rétention et la rétention :

(8)

II-4 Coefficient initial de filtration :

La prévision du coefficient k0 à partir des mécanismes élémentaires de capture des particules a fait l’objet de nombreuses recherches portant en particulier sur la taille des particules, les sites de rétention, les forces et les modes de capture. On peut distinguer trois cas limites selon la taille des particules filtrées :

- les grosses particules de diamètre supérieur à 30 μm, pour lesquelles les phénomènes de volume l’emportent sur les phénomènes de surface, sont retenues par blocage dans les rétrécissements de pores, dans les crevasses formées aux joints de grains ou dans les cavernes formées par les assemblages de grains ;

- les fines particules de diamètre voisin de 1 μm, pour lesquelles les phénomènes de surface l’emportent ;

- les particules colloïdales de diamètre voisin de 0,1 μm, pour lesquelles les lois de la physico-chimie colloïdale prennent toute leur importance.

Dans la plupart des clarifications industrielles, les particules ont des dimensions comprises entre 3 et 30 μm. Les phénomènes de surface et de volume interviennent alors simultanément. On propose habituellement la formule suivante :

(9)

k1, ξ1, ξ2, et ξ3 sont des constantes. L’exposant de um est le plus souvent égal à 1, ce qui signifie que la probabilité de rétention d’une particule dans une tranche de lit poreux est proportionnelle à son temps de séjour dans cette tranche. L’exposant de la viscosité η est aussi souvent égal à 1, ce qui signifie que la particule est soumise à la résistance du fluide lorsqu’elle se déplace vers les grains. L’exposant du diamètre des grains dg varie entre 1 et 3 selon les conditions expérimentales. Le tableau 1 donne quelques valeurs mesurées du coefficient initial de filtration k0.

| « Tableau 1 : Quelques valeurs mesurées du coefficient initial de filtration k0 » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Particules |  | Milieux poreux |  |  |  |
| Nature | Diamètre d | Nature | Diamètre dg | um | k0 |
|  | μm |  | μm | m/s | m-1 |
| Bacilles | 1 | sable | 0,227 | 8 x 10-5 | 8 |
| Hydroxyde ferrique | 6 à 20 | sable | 0,460 | 1,4 x 10-3 | 20 |
| Algues | 5 15 | sable sable | 0,540 0,829 | 2,7 x 10-3 8 x 10-5 | 14 52 |

D’une façon plus générale, k0 varie entre 200 et 0,2 m-1 mais le plus souvent entre 50 et 0,5 m-1, c’est-à-dire dans un intervalle de 2 puissances de 10. L’efficacité du filtre est très sensible à la nature des corps en présence, surtout lorsque les effets de surface interviennent. Dans les mêmes conditions de débit, de particules et de grains, Ives a trouvé que k0 variait dans le rapport 1 à 3 selon les ions en présence.

II-5 Évolution du coefficient de filtration avec la rétention :

En général, la probabilité de rétention k diminue quand le lit se colmate. Il arrive cependant que l’on observe, en début de filtration, une augmentation de l’efficacité du filtre. Ce phénomène appelé maturation est passager, on peut en rendre compte dans une formule générale:

(10)

Avec:

b1 et b2 coefficients expérimentaux ;

σM  rétention maximale possible qui dépend donc des sites de    rétention offerts par le milieu filtrant utilisé.

- Profils de concentration et de rétention :

Les profils de concentration et de rétention dans les lits homogènes à section constante peuvent être déterminés à partir des trois équations locales (2), (6) et (8). Ces équations permettent de mettre en évidence certaines propriétés des profils, qui seront illustrées à l’aide d’un exemple (§ 3.5).

III-1 Relation d’affinité des deux profils :

La combinaison des équations (6) et (8) donne :

(11)

Et après intégration :

(12)

Avec :       σi  rétention dans la couche d’entrée du lit ;

y   concentration à un quelconque niveau z dans le lit ;

σ   rétention à ce niveau z.

Cette relation est très importante, car elle montre que l’on peut passer facilement d’un profil de rétention σ(z) à un profil de concentration y(z), et inversement, si l’on connaît la rétention dans la couche d’entrée.

III-2 Rétention dans la couche d’entrée :

La combinaison de l’équation cinétique (4) et de la fonction de rétention (5) donne dans le plan d’entrée où z = 0, σ = σi et y = yi :

(13)

Et par intégration :                (14)

La rétention σi dans le plan d’entrée ne dépend donc que du groupe adimensionnel k0, um, yi, τ. Elle peut être calculée directement pour certaines fonctions simples de rétention ou par intégration graphique (figure3).

« Figure 3 : Rétention dans la couche d’entrée σi »

III-3 Vitesse d’avancement du front de rétention :

Le bilan global (8) montre que la pente des tangentes aux profils de rétention σ(z) pour une rétention donnée est constante (cf. figure 1).

Ces profils peuvent donc se déduire les uns des autres par simple translation parallèle à l’axe des z. Le colmatage du milieu poreux progresse donc comme un front de forme constante dont la vitesse de déplacement est :

(15)

La combinaison des équations (8), (4) et (12) montre que :

(16)

La vitesse du front, théoriquement infinie au début de la filtration, devient constante lorsque la rétention dans la couche d’entrée atteint sa valeur limite σM.

III-4 Calcul du profil de rétention :

L’équation différentielle du bilan global de rétention (8) peut s’écrire :

(17)

L’intégration de cette équation à variables séparées donne :

(18)

Pour z = 0, σ = σi est la rétention dans la couche d’entrée et l’on obtient :

(19)

L’équation (19) signifie que l’aire sous la couche représentative de la fonction comprise entre σi et σ, est, quel que soit ’âge de la rétention, constante et égale à –k0z, avec z profondeur à laquelle la rétention est σ (figure 4). Comme on connaît la rétention σi  dans la couche d’entrée, l’équation (19) permet de calculer soit numériquement soit analytiquement la valeur de la rétention σ en tout point du lit. Le profil des rétentions étant déterminé, il est alors facile de passer au profil des concentrations à l’aide de la relation d’affinité (12).

« Figure 4 : Épaisseur du lit pour laquelle les rétentions sont du même âge »

Les équations (14) et (19) montrent que la rétention σ ne dépend que de deux nombres adimensionnels k0 um yi τ et k0z. On peut donc dans une filtration homogène, où k0 reste constant sur toute l’épaisseur du lit, représenter tous les fronts de rétention σ(z) par un élément mobile d’une courbe unique σ/σM en fonction de k0z correspondant à un lit de longueur infinie dont la couche d’entrée serait saturée (figure 5). À un instant donné, la concentration de la couche d’entrée est σi, il lui correspond un point d’abscisse k0zi.

« Figure 5 : Front unique de rétention, fonction de pression, fonction п »

Le profil de rétention ou front de colmatage est alors donné par la partie de courbe comprise entre les points d’abscisse k0zi et k0zf, où zf = zi + Z avec Z épaisseur totale du lit.

III-4 Exemple :

- Données

Concentration initiale de la suspension à filtrer yi = 0,001.

Rétention à la saturation σM = 0,1.

Vitesse d’écoulement en fût vide de la suspension um = 10-3 ms-1.

Valeur initiale du coefficient de filtration k0 = 10 m-1.

Fonction de rétention.

- Rétention dans la couche d’entrée (figure 1)

L’intégration de l’équation (14) donne :

La rétention de la couche d’entrée croît exponentiellement.

La constante de temps du phénomène est :

Ce qui signifie que la couche d’entrée du lit est saturée à plus de 99 % après un temps                 t = 5 τc, soit après 14 h de fonctionnement.

- Vitesse d’avancement du front de rétention

Le front est pratiquement entièrement formé après 14 h de fonctionnement  (σi = σM). Il se déplace alors à la vitesse de 3,6 cm/h.

Avec la relation (12) reliant la concentration yf et la rétention σf dans la couche de sortie du lit, on peut théoriquement, si la concentration de sortie atteint sa valeur limite ylim, prolonger d’une heure le fonctionnement du filtre en augmentant son épaisseur de 3,6 cm.

- Calcul du profil de rétention

Il existe une solution analytique de l’équation (19) :

Puis, en se servant de la relation d’affinité (12), on obtient :

Au bout de 14 h (τ = 5 τc), l’épaisseur z à laquelle la concentration vaut y est donnée par :

Soit z = 0,96 m pour y = 10-2 yi.

- Profils de pression :

IV-1 Calcul de la chute de pression :

La plupart des clarifications se font à débit constant (4 à 20 m3/h par m2 de filtre). Le régime d’écoulement est laminaire. En début de filtration, lorsque le lit est propre, la chute de pression dp0 à travers un petit élément d’épaisseur dz peut être calculée par l’équation de Darcy.

La chute de pression croît avec l’augmentation de la rétention σ. Bien que de nombreuses équations aient été proposées, il n’est pas possible de prévoir théoriquement cet accroissement qui dépend de la forme généralement fort complexe des sites de rétention. Il faut utiliser une équation empirique introduisant une fonction de pression G(σ) analogue à la fonction de rétention F(σ) :

(20)

La fonction de pression peut être traduite par un développement limité au terme d’ordre 2 :

(21)

Le dernier terme (m2.σ2) n’est significatif qu’aux rétentions élevées. m1 et m2 sont des constantes expérimentales. La concentration de la suspension à la sortie du filtre étant négligeable pendant les premières heures de la filtration, la chute de pression totale Δp à travers le lit augmente linéairement avec le temps :

(22)

De façon plus générale, on peut définir une fonction  Π telle que :

(23)

La figure 5 donne les variations de dp/dp0 et de Π en fonction de k0.z, dans un cas étudié dans la référence.

L’équation (23) associée à la fonction (σ/σM) (k0.z) , donne la chute de pression totale :

(24)

Avec :       Πf  et Πi valeurs prises par la fonction Π pour les valeurs zf et zi correspondant aux rétentions σf et σi des couches d’entrée et de sortie à un instant donné.

IV-2 Profils des charges à vitesse constante :

L’étude de l’évolution des profils de charges permet de suivre simplement le colmatage du lit. Au début de la filtration, le profil des charges augmente linéairement du haut au bas du lit (figure 6). Dans les parties basses du lit, qui ne sont pas encore colmatées, le profil reste le même, mais les charges sont plus faibles, du fait de l’augmentation de perte de charge dans les couches supérieures du lit. À un instant donné, le profil des charges traduit, dans les couches colmatées, une diminution progressive de la charge, de moins en moins forte au fur et à mesure que l’on descend dans le lit, puis une croissance qui devient linéaire dans les parties non colmatées que l’on peut ainsi déceler.

« Figure 6 : Ligne de charge dans un filtre fonctionnant à débit constant »

Le profil des charges présente un minimum qui peut devenir négatif (point A), si la perte de charge est trop forte. La pression de la suspension étant alors inférieure à la pression atmosphérique, un dégazage est susceptible de se produire, diminuant les performances du filtre.

- Optimisation d’un filtre homogène à section constante :

Elle a pour but de trouver les conditions de fonctionnement donnant soit le débit maximal de filtrat (optimum opérationnel), soit le prix de revient minimal du filtrat (optimum économique).

Pour un filtre de section Ω(m2) fonctionnant de façon cyclique à la vitesse um, le débit moyen de filtrat est :

(25)

Avec :     tF temps de filtration,

tL temps de lavage nécessaire pour régénérer le lit.

Le débit est d’autant plus grand que le temps de filtration est plus grand par rapport au temps de lavage. Le calcul de l’optimum opérationnel porte donc sur le temps de filtration qui, pour un garnissage et une vitesse um donnés, dépend de l’épaisseur Z du lit. Le temps de filtration et l’épaisseur du lit sont eux-mêmes liés à deux impératifs : la concentration limite maximale ylim du filtrat et la pression limite plim de fonctionnement du filtre. Ces deux impératifs sont contradictoires. En effet, on peut prolonger la durée de filtration pendant laquelle le filtrat reste clair, en augmentant l’épaisseur du filtre, mais on augmente en même temps la perte de charge initiale Δp0 du filtre et la pression limite est obtenue plus rapidement. Il existe donc, pour chaque vitesse um et chaque dimension dg des grains, une épaisseur optimale Zopt de lit à laquelle correspond un temps optimal de filtration topt. Le couple Zopt, topt est obtenu à l’intersection des courbes donnant le temps nécessaire pour obtenir, en fonction de l’épaisseur du lit, l’une ou l’autre des conditions limites (figure 7).

« Figure 7 : Détermination de la courbe de fonctionnement optimal »

Il convient de le déterminer pour différentes valeurs des paramètres dg et um. Cela peut être réalisé par un calcul direct si l’on connaît les fonctions F(σ), G(σ), k0(dg, um). Un programme permet de tenir compte de la variation de granulométrie sur la longueur du lit. On peut aussi obtenir expérimentalement les courbes de la figure 7 en mesurant directement les temps de filtration pour des épaisseurs variables du lit.

Le temps optimal de filtration dépendant des trois paramètres Z, dg et um, il existe un grand nombre de combinaisons conduisant à l’optimum opérationnel. Pour choisir parmi elles l’optimum économique, il faut construire un modèle mathématique chiffrant le prix des différents paramètres dans une installation type.

- Essais :

Ils ont pour but de déterminer expérimentalement le coefficient de filtration k0, la perméabilité B0 du lit propre, les fonctions de rétention F(σ) et de pression G(σ). Ils peuvent être réalisés soit dans l’installation industrielle, soit au moyen d’une unité pilote de faible section. Dans les deux cas, il faut d’abord déterminer l’évolution du profil de rétention ou celle du profil de concentration σ(z), ainsi que celle du profil des pressions donnant la chute de pression dp(z).

VI-1 Détermination du profil des pressions :

Il peut être obtenu en disposant sur la colonne des prises de pression. Si le nombre de prises est suffisant (une tous les 5 ou 10 cm), on détermine le gradient de pression dp/dz en fonction du temps, pour les différentes couches du lit. On en déduit l’évolution du colmatage (cf. § 4.2) et la fonction de pression G(σ), si la rétention peut être déterminée.

VI-2 Détermination du profil des rétentions :

- Bien que, dans certaines études de laboratoire, la mesure directe du profil de rétention ait été effectuée par procédé photoélectrique ou par utilisation de traceur radioactif, il est généralement plus simple de déterminer le profil des concentrations y(z) et d’utiliser la relation d’affinité (12) pour en déduire le profil de rétention.

- Les profils de concentration peuvent être mesurés de deux façons, soit en plaçant des sondes en différents points de la colonne, soit en utilisant une batterie de colonnes identiques fonctionnant dans les mêmes conditions de débit et de concentration mais avec des hauteurs différentes de lit; on mesure alors uniquement la concentration de sortie de chacune des colonnes. Cette méthode présente l’avantage de ne pas perturber le lit poreux. Il faut cependant que les conditions soient strictement les mêmes dans chacune des colonnes.

- La méthode des sondes de concentration placées le long d’une colonne unique, entre les prises de pression, est moins lourde, mais exige certaines précautions, les prélèvements de suspension effectués à chaque sonde ne devant pas perturber le fonctionnement de la colonne; la quantité prélevée doit être négligeable devant le volume de suspension traversant le lit, ce qui impose un diamètre minimal de colonne. Il est préférable de laisser couler en permanence la suspension. La vitesse d’écoulement doit être la même dans la colonne et dans les sondes. Pour éviter les effets de paroi, les sondes doivent être placées à l’intérieur du lit et non à la paroi de la colonne.

Une fois déterminés les profils de concentration, on peut calculer le coefficient de filtration k par la relation (6) en déterminant les pentes des tangentes aux courbes y(z). Pour avoir la fonction F(σ), il faut connaître la rétention ; on la calcule à partir de la diminution de concentration en établissant le bilan de matière dans chaque tranche du lit. On s’assure alors que la cinétique est bien du premier ordre en vérifiant que k ne dépend pas de la concentration mais uniquement de la rétention. S’il en est ainsi, on a facilement les fronts de rétention σ(z) à partir de la relation d’affinité des deux fronts (12).

Choix de filtre

Les facteurs qui conditionnent la filtration sont extrêmement nombreux ; ce sont :

- le débit ;

- la concentration de la suspension ;

- les caractéristiques physiques et chimiques du liquide et des solides ;

- le degré de clarification demandé, etc.

La diversité des solutions à filtrer ainsi que la variété inévitable des sédiments à retenir sont telles qu’elles rendent souvent difficiles non seulement la conception à priori de l’installation de filtration, mais également l’application à l’échelle industrielle de l’étude théorique de la filtration.

Il faut considérer également que, dans beaucoup de cas, la filtration est une opération discontinue, intégrée directement dans un procédé de fabrication continu, qui oblige fréquemment, pour ne pas ralentir la production, à multiplier ou tout au moins à doubler les appareils de filtration. Par là même interviennent, dans le choix des filtres, des facteurs économiques, investissement et coût d’exploitation, importants.

Enfin, des raisons de sécurité ou de limitations des rejets (par exemple manipulations hors risques en industrie nucléaire ou traitement de produits toxiques) peuvent imposer des choix d’appareils très différents de ce qui serait normalement utilisé dans des industries conventionnelles.

Cette obligation de tenir compte à la fois des constituants du produit, des impératifs de production, de sécurité, d’environnement et des facteurs économiques complique le choix du matériel et conduit parfois à adopter des solutions de compromis.

Si l’on ajoute à cela le grand nombre et la variété des appareils offerts sur le marché, bien que cette diversification ne soit souvent qu’apparente, on conçoit que l’utilisateur puisse être hésitant sur le choix qu’il va devoir effectuer et la décision finale à prendre.

- Guide de choix :

Étant donné la complexité des facteurs intervenant dans la plupart des problèmes de filtration, et bien que, dans le principe, il existe pour chacun d’eux un appareil approprié, on ne peut prétendre déterminer le filtre adéquat par la lecture de quelques tableaux ou abaques simplifiés. Seules exceptions : certains appareils tels que les filtres à cartouches, à tamis  ou à poches, où souvent la très faible quantité d’impuretés à retenir et la granulométrie de celles-ci permettent de les choisir et de les dimensionner directement sur abaque en fonction de la finesse recherchée et de la viscosité du liquide.

- Plan d’étude :

Le plan d’étude d’une installation de filtration peut se résumer ainsi :

a) quel est le produit ? Définition de ses caractéristiques chimiques et physiques ;

b) quel est le but de la filtration ? Définition de l’objectif à atteindre ;

c) quels sont les impératifs de procédé ? Continu ou discontinu, travail en atmosphère inerte, stérile... ;

d) quelles sont les règles de sécurité à respecter ? Sécurité des personnes, protection de l’environnement ;

Et, en fonction de ces éléments :

e) quels filtres faut-il choisir ?

f) quels sont les coûts comparatifs d’installation et d’exploitation des matériels sélectionnés ?

Les points a, b, c et d sont, en principe, connus ou peuvent être déterminés par l’utilisateur, et il est nécessaire qu’ils soient définis avec la plus extrême précision.

On développera toutefois ces notions car, contrairement à ce que l’on peut penser, il est quelquefois difficile d’obtenir une définition exacte du problème, du but recherché, et des critères essentiels qui permettent d’offrir le matériel le mieux adapté. Cela non parce que les utilisateurs ne connaissent pas leur produit, mais parce qu’ils peuvent être amenés à sous-estimer ou surestimer le problème posé en cherchant par exemple une filtration trop fine là où une filtration plus grossière sera suffisante, avec l’incidence que cela implique sur les coûts d’exploitation et d’investissement.

En ce qui concerne le point e, on trouvera par la suite une série de tableaux qui permettent, en fonction des caractéristiques du produit et des objectifs à atteindre, non pas de choisir toujours avec précision le filtre pouvant résoudre le problème posé, mais de déterminer au moins le groupe d’appareils susceptibles d’être utilisés.

Enfin, pour parfaire le choix technologique, on doit faire intervenir le point f, les critères économiques, c’est-à-dire prendre en considération l’ensemble des coûts d’investissement, d’exploitation, de maintenance, non seulement pour chaque filtre sélectionné, mais également pour tous les matériels annexes que nécessite son installation et, éventuellement, les modifications entraînées dans le flowsheet de l’atelier.

On ne peut en effet comparer des filtres qu’à l’intérieur d’une même famille (par exemple, dans les appareils destinés à l’extraction, des filtres-presses ou des filtres sous vide rotatifs ou à bande), mais il arrive que ces appareils entrent en compétition avec des filtres de conception très différente et, finalement, la comparaison ne peut se faire utilement que cas par cas, en fonction du problème posé.

- Définition du produit :

Avant toutes choses, il importe que les caractéristiques physiques et chimiques du produit à filtrer soient définies avec la plus grande précision possible.

III-1 Caractéristiques physiques et chimiques :

- Un certain nombre de caractéristiques sont connues immédiatement :

— la quantité de produit à traiter (volume ou masse) ;

— la température ;

— le pH ;

— l’oxydabilité ;

— la toxicité ;

— la pression de vapeur, etc.

- Certaines caractéristiques peuvent être définies par une simple analyse des constituants :

— la concentration en solides ;

— la dimension des particules à retenir et leur répartition granulométrique ;

— la structure ou la nature de ces éléments : cristalline, amorphe, thixotrope ou autre ;

— la viscosité du liquide, etc.

III-2 Déterminants importants :

Il faut insister, toutefois, sur certains facteurs particulièrement déterminants dans la sélection des filtres.

- La concentration des solides ou des impuretés en suspension va permettre de définir :

  - l’objet de la filtration : clarification ou extraction de gâteau suivant l’importance de la proportion solide/liquide ;

  - la longueur du cycle de filtration si l’on utilise des filtres discontinus avec des concentrations importantes de sédiments ;

  - la vitesse de rotation ou d’avancement de l’élément filtrant dans le cas des filtres continus.

- La dimension des particules solides à retenir, leur répartition granulométrique et leur structure (cristalline, amorphe...) vont permettre de sélectionner le média filtrant, son gradient de porosité et la nécessité éventuelle d’utiliser des adjuvants ou des floculants.

- L’oxydabilité, la toxicité et la tension de vapeur conduisent à choisir, généralement, des filtres clos travaillant sous pression.

- Le pH et l’agressivité conditionnent le choix des matériaux.

Tous ces éléments sont extrêmement importants puisqu’ils permettent d’obtenir une première définition du matériel. Il apparaît donc que ces caractéristiques doivent être déterminées avec précision afin que l’on puisse procéder à une bonne approche technique et économique du problème, puisque le choix des matériaux peut conduire à des prix prohibitifs obligeant à choisir une solution différente.

Mais, en fait, dans beaucoup de cas, on constate que la dimension, la répartition granulométrique et la structure des particules à retenir ne sont pas connues ou insuffisamment connues de l’utilisateur. Or, ce sont des éléments primordiaux puisqu’en dépendent :

- la compressibilité du gâteau formé sur le filtre ;

- la perméabilité ;

Qui conditionnent, elles-mêmes :

- le taux de production des appareils, c’est-à-dire le débit spécifique de filtration et donc la grandeur de la surface filtrante nécessaire ;

- la perte de charge ou résistance du gâteau à l’écoulement du liquide, c’est-à-dire à la fois les forces devant être utilisées pour vaincre cette résistance (vide ou pression) et la longueur du cycle de filtration.

En effet, de grosses particules à structure cristalline, réparties dans un champ granulométrique étroit, permettront, généralement, d’obtenir un gâteau de forte épaisseur offrant une faible résistance à l’écoulement du liquide.

Par contre, si la courbe granulométrique fait apparaître, à côté de ces mêmes particules, une proportion importante de fines, celles-ci colmateront rapidement d’abord les pores du gâteau puis le support filtrant, entraînant ainsi une forte résistance du système, et donc un faible débit et des cycles courts.

Dans le premier cas, la filtration pourra, après étude des autres critères de choix, relever d’un filtre rotatif sous vide ou monoplaque sous pression ; dans le second cas, on sera conduit, vraisemblablement, à envisager l’utilisation d’un filtre sous pression, avec utilisation d’adjuvants.

III-3 Amélioration de la filtrabilité :

En même temps que l’on définit les caractéristiques du produit, on doit toujours rechercher la possibilité éventuelle d’améliorer le rendement des appareils et d’optimiser le procédé :

a) en modifiant les phases, par actions :

  - sur la température : une augmentation de la température diminuera la viscosité et augmentera le débit de filtration ;

  - sur le solide : grossissement des particules, emploi de floculants, décantation préalable, etc. ;

  - sur le pH : en modifiant ainsi les caractéristiques physiques de l’une ou l’autre des phases ou des deux ;

b) en modifiant les caractéristiques du gâteau, par un apport continu d’adjuvants, qui, en augmentant la porosité et en diminuant la compressibilité du gâteau, influera directement sur la perméabilité et permettra d’améliorer à la fois la vitesse et la durée de filtration ;

c) en combinant plusieurs appareils, par exemple pré-filtration plus grossière en protection de filtres à membranes, permettant ainsi d’augmenter la durée de vie de ces derniers.

- But de la filtration :

Suivant la proportion de solides en suspension dans le préfilt (solution à filtrer), on distingue deux types de filtrations :

- soit une clarification de liquide lorsqu’il contient, en suspension, une très faible quantité d’impuretés solides ou colloïdales ;

- soit une rétention ou extraction de solides lorsque la proportion de solides en suspension atteint une certaine valeur, chacune des deux phases, solide ou liquide, pouvant être récupérée pour un traitement ultérieur ou rejetée.

Il faut mentionner également les filtrations dites de dégrossissage et de sécurité :

- la première a pour but d’éliminer des impuretés grossières (quelques centaines de microns), contenues en très faible quantité dans le liquide ; on l’utilise soit en prétraitement avant une filtration plus poussée (dégrossissage avant filtration sur cartouches ou sur membranes), soit en protection d’appareils (échangeurs, pompes, etc.) ou de circuits ;

- la seconde est utilisée pour retenir des impuretés pouvant se trouver accidentellement dans un liquide déjà propre (par exemple : filtration d’huile de table avant embouteillage).

VI-1 Clarification :

On appelle clarification l’élimination d’une quantité de solides relativement faible, ou de colloïdes, en suspension dans un liquide. On considère généralement cette quantité comme devant être inférieure à une valeur comprise entre 0,10 et 0,15 % (en masse).

Cette opération est effectuée :

- soit pour obtenir un liquide final commercialisé, propre, clair, brillant ou stérile ;

- soit pour faciliter des traitements ultérieurs de la liqueur et améliorer leur rendement (réaction, évaporation, échange d’ions, etc.) ;

- soit pour protéger des installations contre l’usure mécanique.

La première démarche de toute étude de filtration doit consister à préciser le degré de clarification que l’on veut atteindre et qui dépend exclusivement de l’utilisation ultérieure du produit.

Il faut donc connaître parfaitement :

— la limite de finesse de filtration, c’est-à-dire le seuil de rétention à partir duquel le filtrat sera considéré comme valable pour l’utilisation demandée ;

— les dimensions et la répartition granulométrique des particules en suspension.

Une filtration est d’autant plus coûteuse qu’elle est fine, et il est souvent incomparablement plus économique d’effectuer une filtration à 10 μm qu’une filtration à 1 μm sans que, pour autant, les qualités du produit final en soient changées utilement.

Or, il est très courant de voir un utilisateur demander une filtration fine là où une filtration moyenne est largement suffisante pour l’utilisation ultérieure du produit.

À l’inverse, d’ailleurs, on a pu constater l’intérêt que peut présenter l’introduction d’une filtration fine sur un circuit jusqu’alors non filtré.

VI-2 Extraction :

Cette opération consiste en la séparation de solides dont la concentration dans la suspension est supérieure à une valeur comprise entre 0,10 et 0,15 %.

En deçà de ce pourcentage, les solides sont, en réalité, considérés comme des impuretés et, généralement, éliminés comme tels. Si toutefois, compte tenu de leur valeur, il s’avère nécessaire de les récupérer, cela peut être effectué par exemple sur des filtres clarificateurs ou épaississeurs, et en recueillant les eaux ou liquides de débâtissage de ces filtres sous forme de boues concentrées.

Dans le cas de concentration de solides supérieure à une valeur comprise entre 0,10 et 0,15 %, l’objectif de la filtration consiste nécessairement à :

— récupérer le solide et éliminer le liquide (récupération de métaux lourds en hydro-métallurgie);

— récupérer le liquide et éliminer le solide (terres de traitement en huilerie, carbonate de calcium dans les jus de sucrerie) ;

— récupérer les deux phases (moûts d’antibiotiques) ;

— éliminer les deux phases (eaux résiduaires) ; le choix de l’opération étant conditionné par la valeur respective des phases.

L’objectif de la filtration étant ainsi déterminé, on doit définir les points suivants.

VI-2-1 Traitement du gâteau :

Le gâteau doit-il subir un traitement ?

— lavage et essorage ;

— lavage seulement ;

— essorage seulement ?

Cela dans le but :

— d’obtenir un gâteau aussi pur que possible ;

— de réduire les pertes de produit restant dans le gâteau ;

— de décontaminer un gâteau avant son rejet.

Il est également indispensable de préciser la nature des fluides de lavage et de séchage, la durée de chacun de ces traitements qui sera fonction de la quantité de fluides à mettre en oeuvre, la possibilité de recycler les fluides de lavage, le comportement du gâteau, tout autant de paramètres qui ont une influence importante sur la sélection des filtres.

Si la quantité de fluides à mettre en oeuvre est importante et le temps nécessaire à leur passage disproportionné par rapport au temps de filtration, on devra :

— soit travailler en plusieurs étages (par exemple : filtration avec un appareil rotatif sous vide et reprise du gâteau après repulpage avec un second filtre rotatif) ;

— soit utiliser des appareils discontinus (par exemple : certains élastomères de synthèse dont le temps de filtration est de 30 min pour une durée d’essorage de 3 à 4 h et pour lesquels on ne peut utiliser que des filtres-presses).

Si le gâteau se craquelle lors du passage à l’air entre la séquence filtration et la séquence lavage, on peut être conduit à choisir des filtres à bande permettant de noyer le gâteau.

VI-2-2 Clarification du filtrat :

Quel degré de clarification du liquide doit-on atteindre ?

On peut exiger que le liquide, pour son utilisation ultérieure, soit parfaitement débarrassé de toute trace de solides. Si les filtres sélectionnés ne permettent pas d’obtenir un liquide absolument clair, on sera conduit à envisager un polissage final par passage sur des filtres clarificateurs.

On peut admettre, également, que le liquide, recueilli ou rejeté, contienne une certaine quantité de petites particules appelées fines.

On aboutit alors souvent, pour des raisons économiques, à un compromis entre le rendement des appareils et la valeur des fines entraînées.

VI-2-3 Mode de débâtissage :

Comment veut-on extraire le gâteau ?

Si le gâteau doit être passé en sécheur ou manipulé lors de son rejet, on cherchera à obtenir l’humidité résiduelle la plus faible possible et le débâtissage s’effectuera sous forme sèche.

Si, au contraire, le gâteau doit être, par exemple, repulpé à la sortie du filtre on peut être rejeté à l’égout, l’humidité résiduelle est sans conséquence, et l’on pourra effectuer une extraction par voie humide.

- Sélection des appareils :

V-1 Utilisation des tableaux :

Dans les tableaux 1, 2 et 3(voir annexe) sont classés les différents procédés de filtration, avec, pour chacun d’eux, les performances sur les points suivants :

— concentration en solides ;

— finesse de filtration ;

— fonctionnement continu ou discontinu ;

— automatisation possible ou non, y compris le débâtissage ;

— récupération des gâteaux sous forme sèche ou non ;

— possibilité de lavage et essorage du gâteau.

Le tableau 1 indique la concentration en solides admissible pour l’alimentation des différents types de filtres existant sur le marché.

Le tableau 2 indique les seuils de rétention (ou finesse de filtration) pouvant être obtenus avec chacun de ces appareils.

Une présélection étant ainsi effectuée sur ces deux tableaux par éliminations successives, le tableau 3 permet de choisir un ou plusieurs types de filtres en fonction de la continuité ou de la discontinuité des appareils, de leur possibilité d’automatisation, du mode de débâtissage, des possibilités de lavage et d’essorage du gâteau.

V-2 Interprétation des tableaux :

Précisons, encore une fois, que cette classification a seulement pour but de cerner le problème et de délimiter un groupe de filtres susceptibles d’être utilisés. N’interviennent pas, dans cette classification, les notions de compressibilité et de perméabilité du gâteau qui sont la particularité de chaque problème de filtration et qui, seules, peuvent permettre de déterminer avec précision le type de filtre et la surface filtrante à employer.

Bien entendu, si, dans certains cas limites, on peut obtenir à la fois, par la sélection des tableaux 1 et 2, un filtre sous pression et un filtre rotatif sous vide, ce dernier ne pourra convenir que si la structure des solides en suspension permet de former, par simple effet du vide, un gâteau d’épaisseur suffisante pour être décollé facilement de la toile filtrante.

De plus, il serait peut-être absurde d’utiliser un filtre discontinu sous pression pour retenir une quantité relativement importante de solides formant un gâteau de grande perméabilité, ce qui relève d’un filtre continu sous vide.

V-3 Essais :

Il n’en reste pas moins que les résultats ainsi obtenus n’ont qu’une valeur indicative et qu’il est souvent nécessaire, pour aboutir à la solution finale, d’effectuer des essais de filtration avec des appareils pilotes spécialement conçus à cet effet, soit au laboratoire, soit à l’échelle semi-industrielle.

Ces essais permettront de définir avec précision :

— le médium à utiliser : tissus, toiles métalliques, plaques, etc. ;

— la surface filtrante nécessaire pour assurer la production ;

— la longueur des cycles de filtration ;

— la qualité des lavages et essorages ;

— éventuellement, les qualités et quantités d’adjuvants permettant d’améliorer le rendement, etc.

C’est-à-dire, en fait, toutes les variables, inhérentes au produit, qu’il est impossible de faire entrer dans un tableau de sélection.

Ces essais devront, évidemment, être effectués sur des échantillons parfaitement représentatifs du produit.

Toutefois, avant de procéder à des essais toujours coûteux avec tel ou tel type de filtre, il est indispensable de connaître l’ordre de grandeur de prix des appareils choisis afin de juger si ce prix est compatible avec le budget imparti ou avec le but de l’opération envisagée.

Avant de décider du choix d’un filtre, il est nécessaire de procéder à une étude économique générale. Cette étude fera intervenir l’ensemble des coûts d’investissement, d’exploitation, de maintenance et d’amortissement des filtres sélectionnés et de leurs annexes.

Souvent, en effet, le prix initial d’une installation peut paraître élevé par rapport à une autre plus simple, mais le choix devra peut-être se porter sur la première solution si le coût d’exploitation s’en avère plus faible et l’amortissement plus rapide. Il en est de même pour l’automatisation qui, dans certains cas, permet d’optimiser les rendements et peut être amortie la première année par les économies réalisées sur l’achat de filtres éventuellement plus petits et sur l’exploitation.

- Classification des filtres usuels :

- En dégrossissage sont utilisés principalement, les filtres à tamis manuels, à panier simple ou double, et à tamis automatique (finesse : 100 mm à 10 mm, concentration maximale en solide: 0,5 à 1 %).

Au-dessus de 10 mm, on considère qu’il s’agit de dégrilleurs et non plus de filtres proprements dits.

- En filtrage de sécurité, c’est-à-dire pour l’élimination d’impuretés accidentelles (concentration maximale en solide : 0 à 0,1 %), on dispose de filtres à cartouches, à poches et à plaques.

- Pour la clarification, on utilise :

— soit des filtres à sable ;

— soit, pour les filtrations submicroniques, des filtres à précouche : à bougies, à cadres verticaux ou à cadres horizontaux, équipés généralement de toiles métalliques ou textiles ;

— soit des filtres à plaques ou à membranes qui peuvent assurer une filtration stérilisante ;

— soit des filtres à tambour rotatif sous vide à précouche.

- Pour l’extraction, les appareils classiques sont principalement les filtres monoplaques, les filtres-presses et les filtres continus sous vide à tambour rotatif, à table (ou plans horizontaux), à bande, à trémie (ou à godets), les concentrations en solides pouvant aller pour certains appareils (monoplaques, à tables et à trémies) jusqu’à la limite de pompabilité du produit.

- Toutefois, il existe des plages communes, pour des concentrations en solides de 0,5 à 5 %, où des appareils, normalement prévus pour la clarification, sont utilisés comme extracteurs (rétention des terres de traitement en huilerie où la concentration peut atteindre 5 % de matières sèches).

Ces appareils employés pour la rétention de gâteaux conduisent à une meilleure clarification du filtrat, et, comme ils travaillent sous pression, un meilleur lavage et essorage. Par contre, leur fonctionnement discontinu constitue un handicap et l’on est souvent obligé de les doubler pour obtenir une filtration continue.

Il faut noter que le choix de ces appareils comme séparateurs est lié, plus encore que dans les autres sélections, à la fois à la concentration et au débit à traiter, c’est-à-dire en fait à la quantité horaire de gâteau à extraire.

On remarque que, dans l’utilisation de filtres clarificateurs discontinus pour la récupération de gâteau, la longueur de cycle est généralement déterminée non pas par la perte de charge maximale admise mais par la capacité de rétention en solide, c’est-à-dire le volume total de gâteau que ces filtres peuvent admettre entre les éléments filtrants.

L’épaisseur admissible du gâteau varie de 20 à 25 mm pour des filtres à éléments verticaux jusqu’à 60 mm pour ceux à éléments horizontaux (à condition bien entendu que la perméabilité et la filtrabilité du gâteau s’y prêtent).

Applications de la filtration (Traitement des eaux)

- Filtre à sable traditionnel :

Des couches de sable et de gravier, disposées en fonction de la densité et de la grosseur des particules, captent et extraient les particules présentes dans l'eau.

L'eau s'écoule assez rapidement (de 5 à 30 mètres par heure) à travers les couches.

L'eau filtrée est recueillie dans un tuyau et acheminée vers la prochaine étape de traitement.

Le sable et le gravier captent :

- les petits insectes et organismes ;

- les algues ;

- le zooplancton ;

- les poussières en suspension ;

- les particules de " floc " formées par un prétraitement de coagulation ;

- toute autre particule plus grosse présente dans l'eau.

Le filtre laisse passer certains organismes et matières solubles (p. ex. : les bactéries et l'arsenic).

Les particules captées s'accumulent dans le matériau filtrant et peuvent finir par obstruer le filtre ou par passer à travers, ce qui donne une eau sale.

Les filtres doivent être nettoyés par contre courant avant d'en arriver à ce point.

De l'eau (et parfois de l'air) est insufflée en sens inverse du sens de filtrage pour débarrasser le filtre des particules. L'eau sale est drainée et rejetée.

Une fois le filtre nettoyé, il fonctionne à nouveau normalement.

Après la filtration sur sable, l'eau doit être soumise à des procédés de traitement supplémentaires, de désinfection notamment, avant d'être jugée potable ou propice à l'utilisation domestique.

- Filtre au charbon traditionnel :

Le charbon actif en grain permet de capter certaines particules, mais ce type de filtre fonctionne principalement par adsorption; procédé par lequel les organismes vivants en présence dans l'eau se fixent aux grains de charbon.

Ce procédé aide à éliminer la couleur, le goût, l'odeur et les autres problèmes liés à la matière organique.

La surface irrégulière et fissurée d'un gramme de charbon représente une superficie d'environ 600 à 1000 m2! Les micro-organismes se développent à l'intérieur des fissures en se nourrissant des nutriments contenus dans l'eau et des particules fixées au charbon.

Les caractéristiques fondamentales des filtres au charbon sont :

- le type de charbon actif en grain ;

- la durée du contact (c. à d. la durée de l'exposition de l'eau au charbon).

La " durée de contact " peut varier de 10 à 20 minutes. Si la matière organique n'est pas en contact suffisamment longtemps avec les grains de charbon, elle ne sera pas adsorbée et passera à travers le filtre. Le filtre laisse passer certains organismes et matières solubles (p. ex. les bactéries et le calcium) :

- matière organique ;

- autres particules ;

- micro-organismes.

Les filtres au charbon doivent être régulièrement nettoyés à contre courant pour les débarrasser de toute accumulation de particules captées. Le nettoyage à contre courant n'élimine pas la matière adsorbée sur le charbon.

Une fois que le charbon atteint sa capacité d'adsorption, on dit qu'il est " épuisé ". Les matières organiques passent alors à travers le filtre, ce qui cause des problèmes de qualité de l'eau. Les filtres domestiques s'épuisent en un ou deux mois.

Il faut remplacer ou régénérer le charbon épuisé, car le nettoyage à contre courant ne remédie pas à l'épuisement. Seules les grandes usines municipales de traitement des eaux ont la capacité de régénérer le charbon.

L'eau soumise à une filtration au charbon efficace doit être désinfectée et purifiée avant d'être potable ou propice à l'utilisation domestique.

- Filtre à sable biologique :

Les filtres à sable lents biologiques fonctionnent principalement grâce à l'activité biologique, mais également au captage de particules dans le filtre à sable.

Les caractéristiques fondamentales des filtres à sable biologiques sont :

- le sable fin ;

- la vitesse de filtration lente et continue.

À mesure que l'eau passe à travers le filtre, un film constitué de poussière, de débris et de micro organismes vivants et en décomposition s'accumule à la surface du sable. Il s'agit du film biologique, aussi appelé " schmutzdecke ", qui en allemand signifie " peau sale "!

La poussière, les particules et les micro-organismes naturels s'accumulent dans cette pellicule et contribuent à la filtration, mais ils en ralentissent le débit. Par conséquent, les filtres de ce type sont de plus grande taille que les filtres rapides. La lenteur du débit de filtration (0,1 à 0,3 m/h) et le film biologique rendent ce type de filtre très efficace pour extraire les particules minuscules de l'eau.

Les micro-organismes qui se développent dans le film biologique et dans les 300 premiers millimètres de la couche de sable captent et décomposent d'autres micro-organismes, minéraux ou nutriments, notamment le fer et l'arsenic. Le filtre laisse passer certains organismes et matières solubles (p. ex. : les bactéries et le calcium).

À force de fonctionner, le filtre finit par s'obstruer. L'eau ne réussit plus à passer lorsque le film biologique devient trop épais ou dense.

Pour remédier à l'obstruction, il faut enlever le film biologique et gratter les premiers centimètres de sable.

Les filtres à sable lents ne fonctionnent pas bien si l'eau brute est trop sale ou trouble. Après la filtration biologique à sable lente, l'eau doit être soumise à des traitements supplémentaires, de désinfection notamment, avant d'être potable ou propice à l'utilisation domestique.

- Filtre au charbon biologique :

Le fonctionnement des filtres au charbon biologiques est semblable à celui des filtres au charbon traditionnels :

- l'eau passe lentement à travers un filtre au charbon actif en grain;

- les matières organiques solubles se fixent au charbon.

La différence entre les filtres au charbon biologiques et traditionnels est que les premiers sont conçus pour tirer profit de l'activité biologique.

Les caractéristiques fondamentales des filtres au charbon biologiques sont :

- le type de charbon actif en grain;

- la durée du contact (c. à d. la durée de l'exposition de l'eau au charbon);

- l'activité biologique continue.

On insuffle de l'air ou de l'oxygène dans l'eau avant qu'elle ne soit filtrée ou directement dans le filtre pour favoriser le développement de micro organismes naturels inoffensifs.

Les micro-organismes se développent dans les nombreuses fissures à la surface des grains de charbon et se nourrissent de matière organique dissoute, de minéraux et d'autres micro-organismes présents dans l'eau à filtrer. Le filtre laisse passer certains organismes et matières solubles (p. ex. : les bactéries et le calcium).

La biodégradation demande une durée de contact de 30 à 60 minutes (ce délai est encore plus long dans le cas de filtres domestiques); par conséquent, les grains de charbon actif des filtres biologiques sont bien plus gros que ceux des filtres au charbon traditionnels.

Un filtre au charbon biologique bien conçu peut fonctionner efficacement durant sept ans avant que l'on doive remplacer le charbon, alors que les filtres au charbon traditionnels s'épuisent en un ou deux mois. En se nourrissant d'une partie de la matière organique accumulée, les micro-organismes régénèrent " biologiquement " la capacité des grains de charbon d'adsorber plus de matière organique.

Le nettoyage à contre courant périodique des filtres par soufflerie d'air et retour d'eau extrait les particules et les micro organismes en décomposition accumulés des filtres au charbon biologiques.

Le nettoyage à contre courant n'élimine pas la matière adsorbée sur le charbon.

L'eau soumise à la filtration biologique au charbon actif en grain doit être désinfectée et purifiée avant d'être potable ou propice à l'utilisation domestique.

Conclusion

Biobliographie

Annexe